**江苏昆山农村商业银行股份有限公司**

**天然气维保工程项目**

**资格预审公告**

根据本行业务发展需要，拟发起“天然气维保工程项目”采购，特此公示该项目的资格预审要求并欢迎各位供应商提交资格预审报名材料。

1. **项目概况**

为保障总行食堂、花桥食堂的正常运作，消除安全隐患，为本行员工创造一个安全的就餐环境，本次拟采购昆山利通燃气有限公司天然气维保。

**二、项目需求**

1.采购内容：调压计量柜后所涉及的燃气管道、调压设施、阀门等维护、保养、定期巡检。

2.项目实施地点：昆山商祥路259号中城商务广场3号楼、昆山市前进东路828号。

3.项目控制价：壹万元整

4.服务内容：

 4.1提供技术服务，并对操作人员进行培训。

4.2设施发生故障或安全隐患报告后，应于两小时内派人到现场处理。

4.3平时每个月派人对甲方设施巡检一次，查找失效的零配件，做好记录，并得到甲方人员确认，具体巡检内容包括：

①对设施运行、防腐、支架系统进行检查。

②对管道、管配件、法兰接口或丝口进行查漏。

③对所有阀门的严密性、灵活性进行检查，并查漏。

④对所有设备运行状态确认，维护保养保证正常用气。

⑤对过滤器进行清理。

⑥因甲方要求对压力表、安全阀送相关部门进行校验，甲方对校验或更换的设备资料 进行登记保管。产生的相关费用由甲方自行支付。

⑦对甲方操作人员记录的设施运行资料或运行状况进行了解并做记录。

⑧对报警系统工作状态进行测试。（含探测器的检测费用）

⑨开通24小时值班电话，受理用户报修、抢险及咨询业务。

4.3燃气管道系统除锈油漆保养（每年一次）

5.其他要求：

 5.1应严格履行维护保养义务，确保设施无泄漏、无严重腐蚀、无损坏附件并符合相关的国家标准。

5.2 必须更换的材料设备应经双方确认，费用按双方约定的价格计算，如招标方自愿提供同品牌同型号材料，则供应商不收取费用，不得再就更换材料设备另外收取人工费用。

5.3本项目不接受联合体投标。

**三、申请人的资格要求**

1. 投标人具有独立承担民事责任的能力具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于500万元人民币（或等值外币），注册时间不少于5年，具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系；

2.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态；；

5. 投标人具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

**四、资格预审的标准和方式**

本行将从公司资质、服务人员能力、公司经营情况、产品对需求的符合度等方面对申请人进行资格审核后确定拟入围供应商。

**五、申请人需提供的资格预审文件的内容及参照格式**

请供应商填写《供应商资格预审信息表》（附件），并提供加盖公章的法人身份证、营业执照、资质证书复印件，以及申请人根据前述对产品的符合性规定及申请人资格要求提供的加盖公章的其他相关响应材料。

**六、提交资格预审申请文件的方式、地点和截止时间，以及资格审核日期**

1、资格预审响应文件提交的截止时间、方式、地点

申请人需在**2023年06月02日17:00前**将加盖公章的报名响应材料直接送达或邮寄至如下地址：

收件地址：昆山农村商业银行（昆山市前进东路828号）1502办公室

收件人：马建忠，联系电话：13862394452

**2、注意事项**

（1）响应文件**需制作文件目录，并按目录顺序装订**整套材料；

（2）文件目录及整套响应文件材料**需密封包装**，并在外包装加盖公章；

（3）外包装**需加贴说明页**，并记载项目名称、申请人单位全称、申请人联系地址、联系人姓名、联系电话、寄送日期。

3、本项目资格预审日期：**2023年06月05日（暂定）**

**七、其他事项**

如申请人对上述资格审核文件有异议的，请在**提交资格预审响应文件截止日至少2日前**提出。

项目联系人：马建忠

联系电话：13862394452

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

后勤保卫部

2023年5月25日