## 标段1维保服务细则
标段 | 系统 | 服务项目 | 服务内容 | 频率/年 | 现场到达时间 | 备注及其他要求
标段1 | 门禁系统 | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  |  | 软件维护 | 全年 | /
|  |  | 设备保修、更换 | 全年 | 8小时 | 含所有备件
|  | 巡检 | 门禁系统巡检 | 4 | / | 含软硬件
| 新风系统 | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  |  | 设备保修、更换 | 全年 | 8小时 | 含所有备件
|  | 巡检 | 过滤网更换 | 1 | / | 含材料
|  |  | 通风管路内部清洁及消毒 | 1 | /
|  |  | 风机的性能巡检 | 1 | /
|  |  | 送风风道或回风风道巡检 | 1 | /
|  |  | 送风系统巡检 | 1 | /
| 防入侵系统 | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  |  | 报警打印机维护及维修 | 全年 | / | 含所有备件
|  |  | 设备保修、更换 | 全年 | / | 含所有备件
|  | 巡检 | 系统巡检 | 4 | 8小时
|  |  | 报警测试 | 4 | /

## 标段2维保服务细则
标段 | 系统 | 服务项目 | 服务内容 | 频率/年 | 现场到达时间 | 备注及其他要求
标段2 | 供配电 （机柜:艾默生 开关、ATS：施耐德） | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  |  | 7*24小时现场服务支持（含艾默生原厂服务） | 全年 | 4小时 | 现场恢复设备正常运作<4小时
|  |  | 艾默生原厂设备保修、更换 | 全年 | 4小时 | 含所有备件
|  |  | 施耐德ATS原厂保修、更换 | 全年 | 48小时
|  |  | 供配电系统重点时段（供配电系统改建、应急演练、切换、检查等）现场保障及具体操作 | 全年 | 8小时 | 含UPS系统
|  | 巡检 | 施耐德ATS设备原厂维护（设备维护、断电测试等） | 1 | /
|  |  | 配电列头柜巡检、保养 | 4 | /
|  |  | 精密配电列头柜巡检、保养 | 4 | /
|  |  | UPS分配柜巡检 | 4 | /
|  |  | 动力柜巡检 | 4 | /
|  |  | 互投柜巡检 | 4 | /
|  |  | 配电箱巡检 | 4 | /
|  |  | 接地测试 | 1 | /
|  |  | 防雷器检查 | 1 | /
| UPS主机系统 （艾默生HIPULSE 4台） | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  |  | 7*24小时现场服务支持（含原厂服务） | 全年 | 4小时 | 现场恢复设备正常运作< 4小时
|  |  | 原厂设备保修 | 全年 | 4小时 | 含所有备件材料
|  | 巡检 | 原厂巡检（包括但不限于UPS功能检查（含负载核定，平衡度测试，冗余计算，安全评估和相关操作等）；UPS深度检查（输入输出开关、旁路开关通断检测、温度检测、接地检测、触点检测、对地对零绝缘阻值等）；检查UPS历史报警记录，分析原因，检查UPS工作状态（市电供电模式、蓄电池供电模式均需正常）；UPS运行模式切换（市电供电模式、蓄电池供电模式切换），切换完成后，LED显示和实际运行模式一致；UPS保养（除尘、连接紧固、内部设备运转）；UPS电容检查等。） | 4 | / | 提供原厂证明，出具原厂巡检报告
| UPS蓄电池 （海志 HZB12-150 HZB12-160） | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  |  | 7*24小时现场服务支持 | 全年 | 4小时 | 现场恢复设备正常运作< 4小时
|  |  | 电池放电检测（实际负载、模拟负载） | 2 | /
|  |  | 电池更换、调试 | 全年 | / | 报价不含电池材料费
|  | 巡检 | 季巡检（包括但不限于外观、极柱、减压阀、电压测量、内部连接、接地连接、充电器等） | 4 | /
| 精密空调 （内机：艾默生P2055F 10台 外机：艾默生LSF62 10台） | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  |  | 7*24小时现场服务支持（含原厂服务） | 全年 | 4小时 | 现场恢复设备正常运作< 4小时
|  |  | 原厂设备保修 | 全年 | 4小时 | 含所有备件
|  | 巡检 | 原厂巡检 | 4 | / | 提供原厂证明，出具原厂巡检报告
|  |  | 环境检查（温度分布、出风状况、凝露检查） | 4 | /
|  |  | 风机电机检查（外观、轴承、运行电流电压、气流开关、I/O板） | 4 | /
|  |  | 压缩机检查（外观、油镜、管路、运行压力、运行电流电压、高低压开关、干燥过滤器、液体管路电磁阀、安全阀、过热保护、I/O板） | 4 | /
|  |  | 加湿系统检查（外观、加湿罐、运行电流电压、进水阀、排水阀、加湿器控制板、I/O板） | 4 | /
|  |  | 电加热检查（外观、运行电流电压、过热保护） | 4 | /
|  |  | 主控制系统检查（外观、接线、电路板及附件、输入电压、软件版本、传感器校验、参数调节） | 4 | /
|  |  | 电控柜检查（断路器检查、接触器检查、接线端子检查、电源主开关检查） | 4 | /
|  |  | 排水系统检查（接水盘检查及清洗、地盘的检查和清洁、排水管的检查和清洗） | 4 | /
|  |  | 内外机清洗、保养（含过滤器，冷冻油、压缩机、蒸发器、冷凝器、排水系统、二次调试等） | 4 | / | 含材料
|  |  | 过滤网更换 | 2 | / | 含材料
|  |  | 皮带更换与调试 | 2 | / | 含材料